合肥物质院动火作业审批表

编号：         所[       ]第    号

| 申请单位/部门 （作业组织部门） |  |  | 申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火单位（部门） |  |  | 动火负责人 |  |
| 动火操作人 |  |  | 现场监护人 |  |
| 动火作业项目/内容 |  |  |  |  |
| 动火部位（范围） |  |  |  |  |
| 动火时间 （易燃易爆场所作业不超过8小时，其他不超过72小时） |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
|  |  | 上午： 时 分至 时 分 |  |  |
|  |  | 下午： 时 分至 时 分 |  |  |
| 灭火器材配置情况 |  |  |  |  |
| 现场防护措施 和有关预案 |  |  |  |  |
| 作业安全条件及 措施确认 |  | 动火负责人： 年 月 日 |  |  |
| 作业组织部门 审核意见 |  | 意见： 安全负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见 |  | 意见： 审批人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 注意事项 | 1、本证由动火申请单位（部门）填写，科研单元内动火由所属综合办审批，服务中心各部门由中心负责人审批，其他职能和支撑部门由安全保密处审批；审批前应由安全管理人员查看现场，确认安全； 2、本表一式两份，申请单位（部门）一份，审批部门留存一份。易燃易爆危险场所及人员密集场所动火作业还需安全保密处复审。 3、动火负责人、监护人、动火操作人要认真履行消防安全职责，严格遵守动火时间，操作人特种作业证复印件应报给审批单位。 |  |  |  |
| 动火作业规范 | 一般措施： 1、必须有相关操作证书，人证相符； 2、乙炔气瓶有回火器（在气瓶上）； 3、氧气和乙炔气瓶直立放置并安全固定，离动火作业点至少10米； 4、氧气和乙炔气瓶距离5米或以钢板隔开； 5、电器插座状态良好； 6、作业区域相关设备旁备有灭火器； 7、动火结束要清除火种，对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |  |  |  |
|  | 动火作业周围措施： 1、清除距动火点周围5米之内的可燃物质或用阻燃物品隔离；10米范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗、喷漆作业或可燃性粉尘清扫作业；15米内不得排放各类可燃液体， 30米内不得排放各类可燃气体； 2、地面清扫干净，灰尘和油污已移除； 3、可燃地板打湿，或用潮湿的沙或防火毯覆盖； 4、墙上和地面开口加以覆盖和保护； 5、高处动火作业的下方有防火毯(或进行隔离)。 |  |  |  |
|  | 墙上、天花板和封闭设备内措施： 1、墙壁、天花板上的材质和内部保温绝缘材质为不可燃； 2、墙壁另一面的可燃物质已移除； 3、传递到邻近区域的危险热源已控制； 4、封闭设备内的可燃物质已移除； 5、容器内的易燃和可燃液体、蒸汽已排出。 |  |  |  |
|  | 监火人措施: 1、动火作业全程及完毕后30分钟内必须要有监火人； 2、动火现场必须有适当的灭火器(至少两瓶)； 3、监火人知道如何使用灭火器和消防报警； 4、必要时在相邻的区域加派监火人。 |  |  |  |